## 工况频率上限表
制冷工况频率上限表 | [9 empty] | 制热工况频率上限表
回\环 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | -5 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -25
5 | 35 | 52.7143 | 66 | 68.25 | 69.75 | 72 | 71.75 | 71.5 | 70 | 15 | 62 | 68.3889 | 70.6111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.1429 | 74.2857 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
15 | 35 | 50.8095 | 62.6667 | 63.4167 | 63.9167 | 64.6667 | 64.0833 | 63.5 | 60 | 25 | 62 | 68.3889 | 70.6111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.1429 | 74.2857 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
18 | 35 | 50.2381 | 61.6667 | 61.9667 | 62.1667 | 62.4667 | 61.7833 | 61.1 | 57 | 30 | 62 | 68.3889 | 70.6111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.1429 | 74.2857 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
20 | 35 | 49.8571 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60.25 | 59.5 | 55 | 40 | 62 | 68.3889 | 70.6111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.1429 | 74.2857 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
25 | 33.3333 | 45.9048 | 55.3333 | 55.3333 | 55.3333 | 55.3333 | 54.75 | 54.1667 | 50.6667 | 45 | 62 | 68.3889 | 70.6111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.1429 | 74.2857 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
30 | 31.6667 | 41.9524 | 49.6667 | 49.6667 | 49.6667 | 49.6667 | 49.25 | 48.8333 | 46.3333 | 50 | 62 | 68.3889 | 70.6111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.1429 | 74.2857 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
35 | 30 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43.75 | 43.5 | 42 | 55 | 62 | 68.3889 | 70.6111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.1429 | 74.2857 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
表格目的：辅助确定工况频率表的参数。 使用说明： 1.灰底的回温、环温不可修改。 2.白底的回温、环温可修改，可改为想关注的工况。 3.表格中的频率表示压机在此工况下的最大运行频率，其中蓝框频率值对应可设参数，修改蓝框频率值时，其他格子的值自动调整。 4.通过修改蓝框频率值完成整个频率表格设计，然后把蓝框频率值设置到控制器相应的参数即可。

## 工况频率下限表
制冷工况频率下限表 | [9 empty] | 制热工况频率下限表
回\环 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | -5 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -25
5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 35.3488 | 37.2093 | 38.3721 | 38.8372 | 39.5349 | 40 | 41.6667 | 43.3333 | 45.8333 | 46.6667 | 48.3333 | 50 | 52.3077 | 54.6154 | 60
15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 35.3488 | 37.2093 | 38.3721 | 38.8372 | 39.5349 | 40 | 41.6667 | 43.3333 | 45.8333 | 46.6667 | 48.3333 | 50 | 52.3077 | 54.6154 | 60
18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35.3488 | 37.2093 | 38.3721 | 38.8372 | 39.5349 | 40 | 41.6667 | 43.3333 | 45.8333 | 46.6667 | 48.3333 | 50 | 52.3077 | 54.6154 | 60
20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 35.3488 | 37.2093 | 38.3721 | 38.8372 | 39.5349 | 40 | 41.6667 | 43.3333 | 45.8333 | 46.6667 | 48.3333 | 50 | 52.3077 | 54.6154 | 60
25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 35.3488 | 37.2093 | 38.3721 | 38.8372 | 39.5349 | 40 | 41.6667 | 43.3333 | 45.8333 | 46.6667 | 48.3333 | 50 | 52.3077 | 54.6154 | 60
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 35.3488 | 37.2093 | 38.3721 | 38.8372 | 39.5349 | 40 | 41.6667 | 43.3333 | 45.8333 | 46.6667 | 48.3333 | 50 | 52.3077 | 54.6154 | 60
35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 30 | 35.3488 | 37.2093 | 38.3721 | 38.8372 | 39.5349 | 40 | 41.6667 | 43.3333 | 45.8333 | 46.6667 | 48.3333 | 50 | 52.3077 | 54.6154 | 60
表格目的：辅助确定工况频率表的参数。 使用说明： 1.灰底的回温、环温不可修改。 2.白底的回温、环温可修改，可改为想关注的工况。 3.表格中的频率表示压机在此工况下的最小运行频率，其中蓝框频率值对应可设参数，修改蓝框频率值时，其他格子的值自动调整。 4.通过修改蓝框频率值完成整个频率表格设计，然后把蓝框频率值设置到控制器相应的参数即可。 5.绿框不可修改，其自动跟随蓝框。