## 工况频率上限表
制冷工况频率上限表 | [9 empty] | 制热工况频率上限表
回\环 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 27 | 21 | -10 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -22 | -25
5 | 45 | 56.4 | 64 | 70 | 74 | 80 | 76.4444 | 73.7778 | 60 | 15 | 44 | 59.3333 | 64.6667 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69.7778 | 70.6667 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
8 | 45 | 57.4286 | 65.7143 | 70.1071 | 73.0357 | 77.4286 | 73.9492 | 71.3397 | 57.8571 | 20 | 42.6667 | 60.1296 | 66.2037 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71.4815 | 72.2222 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333
10 | 45 | 58.1143 | 66.8571 | 70.1786 | 72.3929 | 75.7143 | 72.2857 | 69.7143 | 56.4286 | 27 | 40.8 | 61.2444 | 68.3556 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73.8667 | 74.4 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2
12 | 45 | 58.8 | 68 | 70.25 | 71.75 | 74 | 70.6222 | 68.0889 | 55 | 30 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
15 | 45 | 57.9 | 66.5 | 68.75 | 70.25 | 72.5 | 69.3889 | 67.0556 | 55 | 33 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
18 | 45 | 57 | 65 | 67.25 | 68.75 | 71 | 68.1556 | 66.0222 | 55 | 38 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
20 | 45 | 56.4 | 64 | 66.25 | 67.75 | 70 | 67.3333 | 65.3333 | 55 | 40 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
25 | 43.3333 | 53.3333 | 60 | 62 | 63.3333 | 65.3333 | 62.963 | 61.1852 | 52 | 47 | 38.1333 | 58.0667 | 65 | 69.3333 | 69.3333 | 69.3333 | 69.3333 | 70.637 | 71.2889 | 72.2667 | 72.2667 | 72.2667 | 72.2667 | 72.2667 | 72.2667 | 72.2667
30 | 41.6667 | 50.2667 | 56 | 57.75 | 58.9167 | 60.6667 | 58.5926 | 57.037 | 49 | 50 | 37.3333 | 56.5 | 63.1667 | 67.3333 | 67.3333 | 67.3333 | 67.3333 | 68.8148 | 69.5556 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667
35 | 40 | 47.2 | 52 | 53.5 | 54.5 | 56 | 54.2222 | 52.8889 | 46 | 55 | 36 | 53.8889 | 60.1111 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65.7778 | 66.6667 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
表格目的：辅助确定工况频率表的参数。 使用说明： 1.灰底的回温、环温不可修改。 2.白底的回温、环温可修改，可改为想关注的工况。 3.表格中的频率表示压机在此工况下的最大运行频率，其中蓝框频率值对应可设参数，修改蓝框频率值时，其他格子的值自动调整。 4.通过修改蓝框频率值完成整个频率表格设计，然后把蓝框频率值设置到控制器相应的参数即可。

## 工况频率上限表(R290)
制冷转速上限表 | [9 empty] | 制热转速上限表
回\环 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 27 | 21 | -10 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -22 | -25
5 | 45 | 56.4 | 64 | 70 | 74 | 80 | 76.4444 | 73.7778 | 60 | 15 | 88 | 82.8889 | 81.1111 | 80 | 75.2 | 70.4 | 68 | 69.7778 | 70.6667 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
8 | 45 | 57.4286 | 65.7143 | 70.1071 | 73.0357 | 77.4286 | 73.9492 | 71.3397 | 57.8571 | 20 | 87.1429 | 82.2143 | 80.5 | 79.4286 | 75.2 | 70.9714 | 68.8571 | 70.5079 | 71.3333 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714
10 | 45 | 58.1143 | 66.8571 | 70.1786 | 72.3929 | 75.7143 | 72.2857 | 69.7143 | 56.4286 | 40 | 83.7143 | 79.5159 | 78.0556 | 77.1429 | 75.2 | 73.2571 | 72.2857 | 73.4286 | 74 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571
12 | 45 | 58.8 | 68 | 70.25 | 71.75 | 74 | 70.6222 | 68.0889 | 55 | 50 | 82 | 78.1667 | 76.8333 | 76 | 75.2 | 74.4 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
15 | 45 | 57.9 | 66.5 | 68.75 | 70.25 | 72.5 | 69.3889 | 67.0556 | 55 | 55 | 64.5 | 71.3148 | 73.6852 | 75.1667 | 74.7 | 74.2333 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
18 | 45 | 57 | 65 | 67.25 | 68.75 | 71 | 68.1556 | 66.0222 | 55 | 60 | 47 | 64.463 | 70.537 | 74.3333 | 74.2 | 74.0667 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
20 | 45 | 56.4 | 64 | 66.25 | 67.75 | 70 | 67.3333 | 65.3333 | 55 | 62 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.8889 | 75.3333 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
25 | 43.3333 | 53.3333 | 60 | 62 | 63.3333 | 65.3333 | 62.963 | 61.1852 | 52 | 65 | 39.0769 | 59.9145 | 67.1624 | 71.6923 | 71.6923 | 71.6923 | 71.6923 | 72.7863 | 73.3333 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538
30 | 41.6667 | 50.2667 | 56 | 57.75 | 58.9167 | 60.6667 | 58.5926 | 57.037 | 49 | 70 | 37.5385 | 56.9017 | 63.6368 | 67.8462 | 67.8462 | 67.8462 | 67.8462 | 69.2821 | 70 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769
35 | 40 | 47.2 | 52 | 53.5 | 54.5 | 56 | 54.2222 | 52.8889 | 46 | 75 | 36 | 53.8889 | 60.1111 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65.7778 | 66.6667 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68

## 工况频率下限表
制冷工况频率下限表 | [9 empty] | 制热工况频率下限表
回\环 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 27 | 21 | -10 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -25
5 | 36 | 38.4 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.7111 | 37.2444 | 40 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.1429 | 37.7143 | 38.5714 | 38.8571 | 39.4286 | 40 | 40 | 40 | 40
12 | 36 | 38.4 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.7111 | 37.2444 | 40 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.1429 | 37.7143 | 38.5714 | 38.8571 | 39.4286 | 40 | 40 | 40 | 40
18 | 36 | 38.4 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.7111 | 37.2444 | 40 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.1429 | 37.7143 | 38.5714 | 38.8571 | 39.4286 | 40 | 40 | 40 | 40
20 | 36 | 38.4 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.7111 | 37.2444 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.1429 | 37.7143 | 38.5714 | 38.8571 | 39.4286 | 40 | 40 | 40 | 40
25 | 36 | 38.4 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.7111 | 37.2444 | 40 | 45 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.1429 | 37.7143 | 38.5714 | 38.8571 | 39.4286 | 40 | 40 | 40 | 40
30 | 36 | 38.4 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.7111 | 37.2444 | 40 | 50 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.1429 | 37.7143 | 38.5714 | 38.8571 | 39.4286 | 40 | 40 | 40 | 40
35 | 36 | 38.4 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.7111 | 37.2444 | 40 | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37.1429 | 37.7143 | 38.5714 | 38.8571 | 39.4286 | 40 | 40 | 40 | 40
表格目的：辅助确定工况频率表的参数。 使用说明： 1.灰底的回温、环温不可修改。 2.白底的回温、环温可修改，可改为想关注的工况。 3.表格中的频率表示压机在此工况下的最小运行频率，其中蓝框频率值对应可设参数，修改蓝框频率值时，其他格子的值自动调整。 4.通过修改蓝框频率值完成整个频率表格设计，然后把蓝框频率值设置到控制器相应的参数即可。 5.绿框不可修改，其自动跟随蓝框。