## Sheet1
工程情况：
编码 | 内机 | 外机 | 内机拨码情况 | [5 empty] | 外机拨码情况
|  |  | SW4.3 | SW4.4 | SW5.1 | SW5.2 | SW5.3 | SW5.4 | SW1.6 | SW1.5 | SW1.4 | SW1.3 | SW1.2 | SW1.1
1 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 分体_单相_4kW | 分体_单相_4kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 分体_单相_6kW | 分体_单相_6kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 分体_单相_8kW | 分体_单相_8kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 分体_单相_10kW | 分体_单相_10kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 分体_单相_12kW | 分体_单相_12kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 分体_单相_14kW | 分体_单相_14kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 分体_单相_16kW | 分体_单相_16kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 分体_三相_10kW | 分体_三相_10kW 分体_单相_10kW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 001000 000100
10 | 分体_三相_12kW | 分体_三相_12kW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 分体_三相_14kW | 分体_三相_14kW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | 分体_三相_16kW | 分体_三相_16kW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 整体式_单相_4kW | / | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | /
14 | 整体式_单相_6kW | / | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 整体式_单相_8kW | / | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
16 | 整体式_单相_10kW | / | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 整体式_单相_12kW | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 整体式_单相_14kW | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 整体式_单相_16kW | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | 整体式_三相_10kW | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 整体式_三相_12kW | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 整体式_三相_14kW | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | 整体式_三相_16kW | / | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | 分体_三相_8kW | 分体_三相_8kW 分体_单相_8kW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 010111 000011
备注：内外机都需拨码，机型不对应会显示内外机不匹配，通配内机单/三相电，外机单相电