## 版本信息
说明 | 状态 | 功能码 | 地址-10进制 | 地址-16进制
内机版本号：大小16个字：小端模式 | 只读整型量 | 0X04 | 256 | 100
内机版本号：大小16个字：大端模式 | 只读整型量 | 0X04 | 512 | 200
外机版本号：大小16个字：大端模式 | 只读整型量 | 0X04 | 4000 | FA0
驱动版本号：大小16个字：大端模式 | 只读整型量 | 0X04 | 4256 | 10A0

## 用户操作命令
说明 | 状态 | 功能码 | 点名称 | 地址-10进制 | 地址-16进制
0XFF00：开机 | 只写开关量 | 0X05 | 机组开机 | 0 | 0
0XFF00：关机 |  |  | 机组关机 | 1 | 1
0XFF00：复位 |  |  | 复位命令 | 8 | 8
强制除霜 0XFF00：有效 |  |  | 00#模块除霜命令 | 16 | 10
|  |  | 01#模块除霜命令 | 17 | 11
|  |  | 02#模块除霜命令 | 18 | 12
|  |  | 03#模块除霜命令 | 19 | 13
|  |  | 04#模块除霜命令 | 20 | 14
|  |  | 05#模块除霜命令 | 21 | 15
|  |  | 06#模块除霜命令 | 22 | 16
|  |  | 07#模块除霜命令 | 23 | 17
初始化命令 0XFF00：有效 |  |  | 备用 | 128 | 80
|  |  | 厂家参数初始化 | 129 | 81
|  |  | 变频器初始化 | 130 | 82
|  |  | 系统维护初始化 | 131 | 83
|  |  | 备用 | 132 | 84
|  |  | 备用 | 133 | 85
|  |  | 备用 | 134 | 86
|  |  | 备用 | 135 | 87
|  |  | 压机运行时间初始化 | 136 | 88
|  |  | 系统运行时间初始化 | 137 | 89
集中命令 0XFF00：有效 |  |  | A区开机 | 1024 | 400
|  |  | A区关机 | 1025 | 401
|  |  | B区开机 | 1026 | 402
|  |  | B区关机 | 1027 | 403
|  |  | 热水开机 | 1028 | 404
|  |  | 热水关机 | 1029 | 405
|  |  | 下回水泵定时开启 | 1030 | 406
|  |  | 下回水泵定时关闭 | 1031 | 407
|  |  | 强开热水模式开启 | 1032 | 408
|  |  | 强开热水模式关闭 | 1033 | 409
|  |  | 定时杀菌功能开启 | 1034 | 40A
|  |  | 定时杀菌功能关闭 | 1035 | 40B
|  |  | 下回水泵杀菌开启 | 1036 | 40C
|  |  | 下回水泵杀菌关闭 | 1037 | 40D
|  |  | 假日离开模式开启 | 1038 | 40E
|  |  | 假日离开模式关闭 | 1039 | 40F
|  |  | 假日在家模式开启 | 1040 | 410
|  |  | 假日在家模式关闭 | 1041 | 411
|  |  | 强开水箱电热开启 | 1042 | 412
|  |  | 强开水箱电热关闭 | 1043 | 413
|  |  | 强开辅助电热开启 | 1044 | 414
|  |  | 强开辅助电热关闭 | 1045 | 415
|  |  | 强开外部热源开启 | 1046 | 416
|  |  | 强开外部热源关闭 | 1047 | 417
|  |  | 备用 | 1048 | 418
|  |  | 备用 | 1049 | 419
|  |  | 备用 | 1050 | 41A
|  |  | 地暖预热功能开启 | 1051 | 41B
|  |  | 地暖预热功能关闭 | 1052 | 41C
|  |  | 地暖烘干功能开启 | 1053 | 41D
|  |  | 地暖烘干功能关闭 | 1054 | 41E
|  |  | 空气排空试运行开启 | 1055 | 41F
|  |  | 空气排空试运行关闭 | 1056 | 420
|  |  | 水泵试运行开启 | 1057 | 421
|  |  | 水泵试运行关闭 | 1058 | 422
|  |  | 制冷试运行开启 | 1059 | 423
|  |  | 制冷试运行关闭 | 1060 | 424
|  |  | 制热试运行开启 | 1061 | 425
|  |  | 制热试运行关闭 | 1062 | 426
|  |  | 备用 | 1063 | 427
|  |  | 备用 | 1064 | 428
|  |  | 制热水试运行开启 | 1065 | 429
|  |  | 制热水试运行关闭 | 1066 | 42A
|  |  | 备用 | 1067 | 42B
|  |  | 备用 | 1068 | 42C
|  |  | 能力测试开启 | 1069 | 42D
|  |  | 能力测试关闭 | 1070 | 42E
|  |  | 收氟开启 | 1071 | 42F
|  |  | 收氟关闭 | 1072 | 430
|  |  | 静音模式开启 | 1073 | 431
|  |  | 静音模式关闭 | 1074 | 432
|  |  | 静音级别一 | 1075 | 433
|  |  | 静音级别二 | 1076 | 434
|  |  | 假日离家制热模式使用 | 1077 | 435
|  |  | 假日离家制热模式禁用 | 1078 | 436
|  |  | 假日离家热水模式使用 | 1079 | 437
|  |  | 假日离家热水模式禁用 | 1080 | 438
|  |  | 手动调试开启 | 1081 | 439
|  |  | 手动调试关闭 | 1082 | 43A
|  |  | 备用 | 1083 | 43B
|  |  | 备用 | 1084 | 43C
|  |  | 取消预热 | 1085 | 43D
|  |  | 快速预热 | 1086 | 43E
手动调试 0XFF00：置位 0X0000：清零 |  |  | 除霜 | 2048 | 800
|  |  | 故障 | 2049 | 801
|  |  | 外部热源 | 2050 | 802
|  |  | 电磁三通阀1 | 2051 | 803
|  |  | 电磁三通阀3 | 2052 | 804
|  |  | 电磁三通阀2 | 2053 | 805
|  |  | 防冻加热带 | 2054 | 806
|  |  | 下回水泵 | 2055 | 807
|  |  | 太阳能水泵 | 2056 | 808
|  |  | 混合水泵 | 2057 | 809
|  |  | 水箱电热 | 2058 | 80A
|  |  | 辅助电热1 | 2059 | 80B
|  |  | 辅助电热2 | 2060 | 80C
|  |  | 外循环泵 | 2061 | 80D
|  |  | 变频水泵 | 2062 | 80E
|  |  | 曲轴电加热1 | 2063 | 80F
|  |  | 曲轴2\底盘2 | 2064 | 810
|  |  | 底盘热 | 2065 | 811
|  |  | 四通阀 | 2066 | 812
|  |  | 喷液阀 | 2067 | 813

## 可读写
点名称 | 状态 | 功能码 | 地址-10进制 | 地址-16进制 | 说明
年：2000~2099 | 只写整型量 | 0X10 | 5000 | 1388 | 0.不要读取，且需一帧写完 1.上电通讯成功后下发一次，之后可每分钟下发一次
月：1~12 |  |  | 5001 | 1389
日：1~31 |  |  | 5002 | 138A
周:0~6:周日~周六 |  |  | 5003 | 138B
时：0~23 |  |  | 5004 | 138C
分：0~59 |  |  | 5005 | 138D
秒：0~59 |  |  | 5006 | 138E
室内温度 | 只写整型量 | 0X10 (或0X06) | 5010 | 1392 | 探头故障：-32701 探头断路：-32702 探头短路：-32703
历史故障 | 只读整型量 | 0x04 | 5020 - 5026 | 139C - 13A2 | 历史故障结构体为 { 故障字符串； 序号(高8位为板号，低8位为单元号，为0xff时不显示序号)； 故障号； 月； 日； 时； 分； } 注：最多记录10个历史故障；采用先进后出原则，新故障记录在第一个历史故障；若访问的首地址不等于某个历史故障的故障字符串地址，则此时访问地址信息依次按改历史故障结构体信息顺推（如：访问首地址为5222，数目2，则此时5022返回信息为故障字符串号，5023返回信息为序号）。
|  |  | 5027 - 5033 | 13A3 - 13A9
|  |  | 5034 - 5040 | 13AA - 13B0
|  |  | 5041 - 5047 | 13B1 - 13D7
|  |  | 5048 - 5054 | 13B8 - 13BE
|  |  | 5055 - 5061 | 13BF - 13C5
|  |  | 5062 - 5068 | 13C6 - 13CC
|  |  | 5069 - 5075 | 13CD - 13D3
|  |  | 5076 - 5082 | 13D4 - 13DA
|  |  | 5083 - 5089 | 13DB - 13E1

## 机组信息
点名称 | 地址-10进制 | 地址-16进制 | 说明 | 状态 | 功能码
机组状态 | 768 | 300 | B0：机组待机态 B1：机组正在启动中 B2：机组运行态 B3：机组正在停机中 B4：机组严重报警态 B5： B6： B7： B8：机组预热 B9：机组有故障 B10：机组防冻 B11：机组除霜 B12： B13： B14： B15： | 只读整型量 | 0X04
0#模块压机数 | 769 | 301
空调模式 | 770 | 302 | 请参考参数表中的“模式设置”
当前运行模式 | 771 | 303 | 0：无；1：制冷；2：制热；3：自动；4：热水
能调目标温度 | 772 | 304 | 单位0.1℃
能调控制温度 | 773 | 305 | 单位0.1℃
模块使用 | 791 | 317 | B0：0#模块使用禁用 B1：1#模块使用禁用 B2：2#模块使用禁用 B3：3#模块使用禁用 B4：4#模块使用禁用 B5：5#模块使用禁用 B6：6#模块使用禁用 B7：7#模块使用禁用 B8： B9： B10： B11： B12： B13： B14： B15：
模块个数 | 792 | 318
运行状态 | 793 | 319 | 0：机组待机态 1：机组正在启动中 2：机组运行态 3：机组正在停机中 4：机组严重报警态
A区设定温度上限 | 794 | 31A | 制冷运行模式下： 制冷试运行：7℃ 收氟：5℃ 能力测试：5℃ 水温控制时：制冷设定温度上限 室温控制时：【制冷设定室温】的最大值 制热运行模式下： 制热试运行：35℃ 能力测试：62℃ 地热烘干：地暖烘干能调目标温度 地暖预热：【地暖预热温度】 水温控制时：制热设定温度上限 室温控制时：【制热设定室温】的最大值
A区设定温度下限 | 795 | 31B | 制冷运行模式下： 制冷试运行：7℃ 收氟：5℃ 能力测试：5℃ 水温控制时：制冷设定温度下限 室温控制时：【制冷设定室温】的最小值 制热运行模式下： 制热试运行：35℃ 能力测试：62℃ 地热烘干：地暖烘干能调目标温度 地暖预热：【地暖预热温度】 水温控制时：制热设定温度下限 室温控制时：【制热设定室温】的最小值
B区设定温度上限 | 796 | 31C | 制冷运行模式下： 制冷试运行：7℃ 收氟：5℃ 能力测试：5℃ 水温控制时：B区制冷设定温度上限 室温控制时：【制冷设定室温】的最大值 制热运行模式下： 制热试运行：35℃ 能力测试：62℃ 地热烘干：地暖烘干能调目标温度 地暖预热：【地暖预热温度】 水温控制时：制热设定温度上限 室温控制时：【制热设定室温(B)】的最大值
B区设定温度下限 | 797 | 31D | 制冷运行模式下： 制冷试运行：7℃ 收氟：5℃ 能力测试：5℃ 水温控制时：制冷设定温度下限 室温控制时：【制冷设定室温】的最小值 制热运行模式下： 制热试运行：35℃ 能力测试：62℃ 地热烘干：地暖烘干能调目标温度 地暖预热：【地暖预热温度】 水温控制时：制热设定温度下限 室温控制时：【制热设定室温(B)】的最小值
热水设定温度上限 | 798 | 31E | 制热水试运行：55℃ 定时杀菌运行：【热水设定温度】 假日离开模式运行：【假日离家热水】 免费用电强制运行：70℃ 其它：【电热热水上限】不为0，且【水箱电热】为“使用”时：【电热热水上限】 【电热热水上限】为0，或【水箱电热】为“禁用”时：【制热回温上限】
热水设定温度下限 | 799 | 31F | 制热水试运行：55℃ 定时杀菌运行：【热水设定温度】 假日离开模式运行：【假日离家热水】 免费用电强制运行：70℃ 其它：【制热回温下限】
制冷设定温度上限 | 800 | 320 | 回水：【制冷回温上限】；出水：【制冷回温上限】- 5。 注：若超过【制冷设定温度】的范围时，则以【制冷设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
制冷设定温度下限 | 801 | 321 | 回水：【制冷回温下限】；出水：【制冷回温下限】- 5 注：若超过【制冷设定温度】的范围时，则以【制冷设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
制热设定温度上限 | 802 | 322 | 回水：【制热回温上限】；出水：【制热回温上限】+ 5 注：若超过【制热设定温度】的范围时，则以【制热设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
制热设定温度下限 | 803 | 323 | 回水：【制热回温下限】；出水：【制热回温下限】+ 5 注：若超过【制热设定温度】的范围时，则以【制热设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
B区制冷设定温度上限 | 804 | 324 | 回水：【制冷回温上限】；出水：【制冷回温上限】- 5。 注：若超过【制冷设定温度】的范围时，则以【制冷设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
B区制冷设定温度下限 | 805 | 325 | 回水：【制冷回温下限】；出水：【制冷回温下限】- 5 注：若超过【制冷设定温度】的范围时，则以【制冷设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
B区制热设定温度上限 | 806 | 326 | 回水：【制热回温上限】；出水：【制热回温上限】+ 5 注：若超过【制热设定温度】的范围时，则以【制热设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
B区制热设定温度下限 | 807 | 327 | 回水：【制热回温下限】；出水：【制热回温下限】+ 5 注：若超过【制热设定温度】的范围时，则以【制热设定温度】的范围为准。目的为防止报EEPROM错误。
预热剩余分钟数 | 808 | 328
参数初始化状态 | 809 | 329 | 0：无动作 1：动作执行开始 2：动作执行中 3：动作执行成功 4：动作执行失败
防冻标志 | 810 | 32A | B0：A区防冻标志 B1：B区防冻标志 B2：热水防冻标志 B3：备用 B4：待机态防冻标志 B5：运行态空调防冻标志 B6：运行态热水防冻标志 B7：A区定时防冻标志 B8：B区定时防冻标志 B9：热水定时防冻标志
试运行 | 910 | 38E | B0：空气排空试运行 B1：水泵试运行 B2：制冷试运行 B3：制热试运行 B4：制热水试运行
运行标志0 | 912 | 390 | B0：A区运行标志 B1：B区运行标志 B2：热水运行标志 B3：定时下回水泵运行标志 B4：强开热水模式功能运行标志 B5：定时杀菌功能运行标志 B6：下回水泵杀菌运行标志 B7：假日离开模式运行标志 B8：假日在家模式运行标志 B9：强开水箱电热运行标志 B10：强开辅助电热运行标志 B11：强开外部热源运行标志 B12：地暖预热功能运行标志 B13：地暖烘干功能运行标志 B14：能力测试运行标志 B15：收氟运行标志
运行标志1 | 913 | 391 | B0：静音模式标志 B1：静音模式级别：0：级别一；1：级别二
0#模块压机数 | 1000 | 3E8
1#模块压机数 | 1001 | 3E9
2#模块压机数 | 1002 | 3EA
3#模块压机数 | 1003 | 3EB
4#模块压机数 | 1004 | 3EC
5#模块压机数 | 1005 | 3ED
6#模块压机数 | 1006 | 3EE
7#模块压机数 | 1007 | 3EF
系统运行时间 | 1024 | 400 | 单位：时
压机运行时间1 | 1025 | 401
压机运行时间2 | 1026 | 402
压机运行时间3 | 1027 | 403
压机运行时间4 | 1028 | 404
压机运行时间5 | 1029 | 405
压机运行时间6 | 1030 | 406
压机运行时间7 | 1031 | 407
压机运行时间8 | 1032 | 408
变频器主状态字 | 1033 | 409 | 位 0：上电就绪 位 8：备用 位 1：运行准备就绪 位 9：备用 位 2：运行中 位 10：备用 位 3：故障 位 11：备用 位 4：OFF2 停机有效（0 有效） 位 12：备用 位 5：OFF3 停机中（0 有效） 位 13：备用 位 6：充电接触器断开 位 14：正向运行中 位 7：报警（不停机报警中） 位 15：备用
运行转速 | 1034 | 40A | 单位0.1rps
模块温度 | 1035 | 40B | 单位 0.1℃
输出功率 | 1036 | 40C | 单位 0.01KW
给定转速 | 1037 | 40D | 单位0.1rps
输出电流 | 1038 | 40E | 单位 0.1A
输出转矩 | 1039 | 40F | 单位0.1%
输出电压 | 1040 | 410 | 单位 0.1V
母线电压 | 1041 | 411 | 单位 0.1V
故障代码 | 1042 | 412 | 数值为0表示没有故障，否则表示当前故障码，详见厂家说明书中“变频器类故障”
变频输入电流 | 1043 | 413 | 单位 0.1A
PFC温度 | 1044 | 414 | 单位 0.1℃
当前转速 | 1045 | 415 | 单位0.1rps
限频信息 | 1046 | 416 | 见厂家说明书中“变频器限频信息”
备用 | 1047 | 417
备用 | 1048 | 418
Note on D11: 作者: 特殊模式（如：制冷试运行、收氟、能力测试、制热试运行、地暖烘干、地暖预热、假日离开、定时杀菌、免费用电强制运行）的上下限值就是其能调目标温度

## 模拟量
只读整型量；功能码：04 | [21 empty] | 说明： -32700(0x8044)表示探头不存在，-32701(0x8043)表示探头故障， -32702(0x8042)表示探头断路 ，-32703(0x8041)表示探头短路
模块资源 |  | 地址（10进制） | [7 empty] | 地址（16进制） | [7 empty] | 系统资源 |  | 地址（10进制） | 地址（16进制）
点名称 | 单位 | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块 | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块 | 点名称 | 单位
\ |  | 1300 | 1556 | 1812 | 2068 | 2324 | 2580 | 2836 | 3092 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 | A14 | B14 | C14 | 室内温度 | 0.1℃ | 3348 | D14
主路电膨开度 | 步 | 1301 | 1557 | 1813 | 2069 | 2325 | 2581 | 2837 | 3093 | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | A15 | B15 | C15 | \ |  | 3349 | D15
辅路电膨开度 | 步 | 1302 | 1558 | 1814 | 2070 | 2326 | 2582 | 2838 | 3094 | 516 | 616 | 716 | 816 | 916 | A16 | B16 | C16 | 环境温度' | 0.1℃ | 3350 | D16
翅片温度 | 0.1℃ | 1303 | 1559 | 1815 | 2071 | 2327 | 2583 | 2839 | 3095 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 | A17 | B17 | C17 | 热水水箱温度 | 0.1℃ | 3351 | D17
排气温度 | 0.1℃ | 1304 | 1560 | 1816 | 2072 | 2328 | 2584 | 2840 | 3096 | 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | A18 | B18 | C18 | \ | 0.1℃ | 3352 | D18
吸气温度 | 0.1℃ | 1305 | 1561 | 1817 | 2073 | 2329 | 2585 | 2841 | 3097 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | A19 | B19 | C19 | 系统总出水温度 | 0.1℃ | 3353 | D19
阀后温度 | 0.1℃ | 1306 | 1562 | 1818 | 2074 | 2330 | 2586 | 2842 | 3098 | 51A | 61A | 71A | 81A | 91A | A1A | B1A | C1A | 太阳能温度 | 0.1℃ | 3354 | D1A
\ |  | 1307 | 1563 | 1819 | 2075 | 2331 | 2587 | 2843 | 3099 | 51B | 61B | 71B | 81B | 91B | A1B | B1B | C1B | 缓冲水箱上部温度 | 0.1℃ | 3355 | D1B
蒸发饱和温度 | 0.1℃ | 1308 | 1564 | 1820 | 2076 | 2332 | 2588 | 2844 | 3100 | 51C | 61C | 71C | 81C | 91C | A1C | B1C | C1C | 缓冲水箱下部温度 | 0.1℃ | 3356 | D1C
冷凝饱和温度 | 0.1℃ | 1309 | 1565 | 1821 | 2077 | 2333 | 2589 | 2845 | 3101 | 51D | 61D | 71D | 81D | 91D | A1D | B1D | C1D | 空调总出水温度 | 0.1℃ | 3357 | D1D
低压压力 | 0.1bar | 1310 | 1566 | 1822 | 2078 | 2334 | 2590 | 2846 | 3102 | 51E | 61E | 71E | 81E | 91E | A1E | B1E | C1E | \ |  | 3358 | D1E
高压压力 | 0.1bar | 1311 | 1567 | 1823 | 2079 | 2335 | 2591 | 2847 | 3103 | 51F | 61F | 71F | 81F | 91F | A1F | B1F | C1F | \ |  | 3359 | D1F
主阀目标过热 | 0.1℃ | 1312 | 1568 | 1824 | 2080 | 2336 | 2592 | 2848 | 3104 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | A20 | B20 | C20 | \ |  | 3360 | D20
主阀当前过热 | 0.1℃ | 1313 | 1569 | 1825 | 2081 | 2337 | 2593 | 2849 | 3105 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 | A21 | B21 | C21 | \ |  | 3361 | D21
辅阀目标过热 | 0.1℃ | 1314 | 1570 | 1826 | 2082 | 2338 | 2594 | 2850 | 3106 | 522 | 622 | 722 | 822 | 922 | A22 | B22 | C22 | 地暖进水温度 | 0.1℃ | 3362 | D22
辅阀当前过热 | 0.1℃ | 1315 | 1571 | 1827 | 2083 | 2339 | 2595 | 2851 | 3107 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | A23 | B23 | C23 | 电磁三通阀1状态 |  | 3363 | D23
经济器入口温度 | 0.1℃ | 1316 | 1572 | 1828 | 2084 | 2340 | 2596 | 2852 | 3108 | 524 | 624 | 724 | 824 | 924 | A24 | B24 | C24 | 电磁三通阀2状态 |  | 3364 | D24
经济器出口温度 | 0.1℃ | 1317 | 1573 | 1829 | 2085 | 2341 | 2597 | 2853 | 3109 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | A25 | B25 | C25 | 电磁三通阀3状态 |  | 3365 | D25
无霜运行环翅差 | 0.1℃ | 1318 | 1574 | 1830 | 2086 | 2342 | 2598 | 2854 | 3110 | 526 | 626 | 726 | 826 | 926 | A26 | B26 | C26 | \ |  | 3366 | D26
变频目标转速 | 0.1rps | 1319 | 1575 | 1831 | 2087 | 2343 | 2599 | 2855 | 3111 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 | A27 | B27 | C27 | \ |  | 3367 | D27
变频当前转速 | 0.1rps | 1320 | 1576 | 1832 | 2088 | 2344 | 2600 | 2856 | 3112 | 528 | 628 | 728 | 828 | 928 | A28 | B28 | C28 | \ |  | 3368 | D28
变频输出电压 | 0.1V | 1321 | 1577 | 1833 | 2089 | 2345 | 2601 | 2857 | 3113 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | A29 | B29 | C29 | \ |  | 3369 | D29
变频输出电流 | 0.1A | 1322 | 1578 | 1834 | 2090 | 2346 | 2602 | 2858 | 3114 | 52A | 62A | 72A | 82A | 92A | A2A | B2A | C2A
变频模块温度 | 0.1℃ | 1323 | 1579 | 1835 | 2091 | 2347 | 2603 | 2859 | 3115 | 52B | 62B | 72B | 82B | 92B | A2B | B2B | C2B
变频限频信息 |  | 1324 | 1580 | 1836 | 2092 | 2348 | 2604 | 2860 | 3116 | 52C | 62C | 72C | 82C | 92C | A2C | B2C | C2C
变频输入电流 | 0.1A | 1325 | 1581 | 1837 | 2093 | 2349 | 2605 | 2861 | 3117 | 52D | 62D | 72D | 82D | 92D | A2D | B2D | C2D
变频输出功率 | 0.01 | 1326 | 1582 | 1838 | 2094 | 2350 | 2606 | 2862 | 3118 | 52E | 62E | 72E | 82E | 92E | A2E | B2E | C2E
风机1目标运行 | rpm | 1327 | 1583 | 1839 | 2095 | 2351 | 2607 | 2863 | 3119 | 52F | 62F | 72F | 82F | 92F | A2F | B2F | C2F
风机1当前转速 | rpm | 1328 | 1584 | 1840 | 2096 | 2352 | 2608 | 2864 | 3120 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | A30 | B30 | C30
风机2目标运行 | rpm | 1329 | 1585 | 1841 | 2097 | 2353 | 2609 | 2865 | 3121 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 | A31 | B31 | C31
风机2当前转速 | rpm | 1330 | 1586 | 1842 | 2098 | 2354 | 2610 | 2866 | 3122 | 532 | 632 | 732 | 832 | 932 | A32 | B32 | C32
\ |  | 1331 | 1587 | 1843 | 2099 | 2355 | 2611 | 2867 | 3123 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 | A33 | B33 | C33
\ |  | 1332 | 1588 | 1844 | 2100 | 2356 | 2612 | 2868 | 3124 | 534 | 634 | 734 | 834 | 934 | A34 | B34 | C34
冷媒气侧温度 | 0.1℃ | 1333 | 1589 | 1845 | 2101 | 2357 | 2613 | 2869 | 3125 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | A35 | B35 | C35
冷媒液侧温度 | 0.1℃ | 1334 | 1590 | 1846 | 2102 | 2358 | 2614 | 2870 | 3126 | 536 | 636 | 736 | 836 | 936 | A36 | B36 | C36
\ |  | 1335 | 1591 | 1847 | 2103 | 2359 | 2615 | 2871 | 3127 | 537 | 637 | 737 | 837 | 937 | A37 | B37 | C37
\ |  | 1336 | 1592 | 1848 | 2104 | 2360 | 2616 | 2872 | 3128 | 538 | 638 | 738 | 838 | 938 | A38 | B38 | C38
\ |  | 1337 | 1593 | 1849 | 2105 | 2361 | 2617 | 2873 | 3129 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 | A39 | B39 | C39
\ |  | 1338 | 1594 | 1850 | 2106 | 2362 | 2618 | 2874 | 3130 | 53A | 63A | 73A | 83A | 93A | A3A | B3A | C3A
\ |  | 1339 | 1595 | 1851 | 2107 | 2363 | 2619 | 2875 | 3131 | 53B | 63B | 73B | 83B | 93B | A3B | B3B | C3B
\ |  | 1340 | 1596 | 1852 | 2108 | 2364 | 2620 | 2876 | 3132 | 53C | 63C | 73C | 83C | 93C | A3C | B3C | C3C
\ |  | 1341 | 1597 | 1853 | 2109 | 2365 | 2621 | 2877 | 3133 | 53D | 63D | 73D | 83D | 93D | A3D | B3D | C3D
\ |  | 1342 | 1598 | 1854 | 2110 | 2366 | 2622 | 2878 | 3134 | 53E | 63E | 73E | 83E | 93E | A3E | B3E | C3E
\ |  | 1343 | 1599 | 1855 | 2111 | 2367 | 2623 | 2879 | 3135 | 53F | 63F | 73F | 83F | 93F | A3F | B3F | C3F
\ |  | 1344 | 1600 | 1856 | 2112 | 2368 | 2624 | 2880 | 3136 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | A40 | B40 | C40
\ |  | 1345 | 1601 | 1857 | 2113 | 2369 | 2625 | 2881 | 3137 | 541 | 641 | 741 | 841 | 941 | A41 | B41 | C41
\ |  | 1346 | 1602 | 1858 | 2114 | 2370 | 2626 | 2882 | 3138 | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 | A42 | B42 | C42
\ |  | 1347 | 1603 | 1859 | 2115 | 2371 | 2627 | 2883 | 3139 | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 | A43 | B43 | C43
板换回水温度 | 0.1℃ | 1348 | 1604 | 1860 | 2116 | 2372 | 2628 | 2884 | 3140 | 544 | 644 | 744 | 844 | 944 | A44 | B44 | C44
板换出水温度 | 0.1℃ | 1349 | 1605 | 1861 | 2117 | 2373 | 2629 | 2885 | 3141 | 545 | 645 | 745 | 845 | 945 | A45 | B45 | C45
总出水温度 | 0.1℃ | 1350 | 1606 | 1862 | 2118 | 2374 | 2630 | 2886 | 3142 | 546 | 646 | 746 | 846 | 946 | A46 | B46 | C46
环境温度 | 0.1℃ | 1351 | 1607 | 1863 | 2119 | 2375 | 2631 | 2887 | 3143 | 547 | 647 | 747 | 847 | 947 | A47 | B47 | C47
变频水泵目标转速 | rpm | 1352 | 1608 | 1864 | 2120 | 2376 | 2632 | 2888 | 3144 | 548 | 648 | 748 | 848 | 948 | A48 | B48 | C48
变频水泵当前流量 | L/h | 1353 | 1609 | 1865 | 2121 | 2377 | 2633 | 2889 | 3145 | 549 | 649 | 749 | 849 | 949 | A49 | B49 | C49
变频水泵控制信号 | % | 1354 | 1610 | 1866 | 2122 | 2378 | 2634 | 2890 | 3146 | 54A | 64A | 74A | 84A | 94A | A4A | B4A | C4A
变频水泵反馈信号 | % | 1355 | 1611 | 1867 | 2123 | 2379 | 2635 | 2891 | 3147 | 54B | 64B | 74B | 84B | 94B | A4B | B4B | C4B
变频水泵故障信息 |  | 1356 | 1612 | 1868 | 2124 | 2380 | 2636 | 2892 | 3148 | 54C | 64C | 74C | 84C | 94C | A4C | B4C | C4C
机组标定能力 |  | 1357 | 1613 | 1869 | 2125 | 2381 | 2637 | 2893 | 3149 | 54D | 64D | 74D | 84D | 94D | A4D | B4D | C4D
机组当前能力 |  | 1358 | 1614 | 1870 | 2126 | 2382 | 2638 | 2894 | 3150 | 54E | 64E | 74E | 84E | 94E | A4E | B4E | C4E

## 04-输入、输出
只读整型量；功能码：04
点名称 | 说明 | 地址（10进制） | [7 empty] | 地址（16进制） | [7 empty] | 点名称 | 说明 | 地址（10进制） | 地址（16进制）
|  | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块 | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块
压机继电器输出 | B0：变频压机 B1：四通阀 B2：喷液阀 B3： B4： B5：曲轴电加热1 B6： B7：曲轴电加热2 | 1283 | 1539 | 1795 | 2051 | 2307 | 2563 | 2819 | 3075 | 503 | 603 | 703 | 803 | 903 | A03 | B03 | C03 | 系统继电器输出 | B0：除霜指示 B1：故障指示 B2：外部热源 B3：电磁三通阀1 B4：电磁三通阀3 B5：电磁三通阀2 B6：水箱电热 B7： B8：下回水泵 B9：太阳能水泵 B10：混合水泵 B11：外循环泵 B12： B13： | 3331 | D03
单元继电器输出 | B0：变频水泵 B1：辅助电热1 B2：辅助电热2 B3：底盘电加热 B4：防冻结电加热带 B5：底盘电加热2 B6： B7： | 1285 | 1541 | 1797 | 2053 | 2309 | 2565 | 2821 | 3077 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | A05 | B05 | C05
压机开关量输入 | B0：压机低压 B1：压机高压 B2： B3： B4： B5： B6： B7： | 1286 | 1542 | 1798 | 2054 | 2310 | 2566 | 2822 | 3078 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | A06 | B06 | C06 | 系统开关量输入 | B0： B1：线控开关 B2： B3： B4： B5： B6： B7： B8：水箱电热反馈 B9：温控器C信号 B10：温控器H信号 B11：太阳能信号 B12：智能电网SG信号 B13：智能电网EVU信号 | 3334 | D06
单元开关量输入 | B0：辅助电热反馈 B1：水流开关 B2： B3： B4： B5： B6： B7： | 1288 | 1544 | 1800 | 2056 | 2312 | 2568 | 2824 | 3080 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | A08 | B08 | C08
压机状态 | B13：正在除霜 | 1289 | 1545 | 1801 | 2057 | 2313 | 2569 | 2825 | 3081 | 509 | 609 | 709 | 809 | 909 | A09 | B09 | C09

## 02-输入、输出
只读开关量；功能码：02
点名称 | 说明 | 地址（10进制） | [7 empty] | 地址（16进制） | [7 empty] | 点名称 | 说明 | 地址（10进制） | 地址（16进制）
|  | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块 | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块
变频压机 | 压机继电器输出1 | 768 | 1536 | 2304 | 3072 | 3840 | 4608 | 5376 | 6144 | 300 | 600 | 900 | C00 | F00 | 1200 | 1500 | 1800 | 系统继电器输出 | 除霜指示 | 0 | 0
四通阀 |  | 769 | 1537 | 2305 | 3073 | 3841 | 4609 | 5377 | 6145 | 301 | 601 | 901 | C01 | F01 | 1201 | 1501 | 1801 |  | 故障指示 | 1 | 1
喷液阀 |  | 770 | 1538 | 2306 | 3074 | 3842 | 4610 | 5378 | 6146 | 302 | 602 | 902 | C02 | F02 | 1202 | 1502 | 1802 |  | 外部热源 | 2 | 2
备用 |  | 771 | 1539 | 2307 | 3075 | 3843 | 4611 | 5379 | 6147 | 303 | 603 | 903 | C03 | F03 | 1203 | 1503 | 1803 |  | 电磁三通阀1 | 3 | 3
备用 |  | 772 | 1540 | 2308 | 3076 | 3844 | 4612 | 5380 | 6148 | 304 | 604 | 904 | C04 | F04 | 1204 | 1504 | 1804 |  | 电磁三通阀3 | 4 | 4
曲轴电加热1 |  | 773 | 1541 | 2309 | 3077 | 3845 | 4613 | 5381 | 6149 | 305 | 605 | 905 | C05 | F05 | 1205 | 1505 | 1805 |  | 电磁三通阀2 | 5 | 5
备用 |  | 774 | 1542 | 2310 | 3078 | 3846 | 4614 | 5382 | 6150 | 306 | 606 | 906 | C06 | F06 | 1206 | 1506 | 1806 |  | 水箱电热 | 6 | 6
曲轴电加热2 |  | 775 | 1543 | 2311 | 3079 | 3847 | 4615 | 5383 | 6151 | 307 | 607 | 907 | C07 | F07 | 1207 | 1507 | 1807 |  | 备用 | 7 | 7
备用 |  | 776 | 1544 | 2312 | 3080 | 3848 | 4616 | 5384 | 6152 | 308 | 608 | 908 | C08 | F08 | 1208 | 1508 | 1808 |  | 下回水泵 | 8 | 8
备用 |  | 777 | 1545 | 2313 | 3081 | 3849 | 4617 | 5385 | 6153 | 309 | 609 | 909 | C09 | F09 | 1209 | 1509 | 1809 |  | 太阳能水泵 | 9 | 9
备用 |  | 778 | 1546 | 2314 | 3082 | 3850 | 4618 | 5386 | 6154 | 30A | 60A | 90A | C0A | F0A | 120A | 150A | 180A |  | 混合水泵 | 10 | A
备用 |  | 779 | 1547 | 2315 | 3083 | 3851 | 4619 | 5387 | 6155 | 30B | 60B | 90B | C0B | F0B | 120B | 150B | 180B |  | 外循环泵 | 11 | B
备用 |  | 780 | 1548 | 2316 | 3084 | 3852 | 4620 | 5388 | 6156 | 30C | 60C | 90C | C0C | F0C | 120C | 150C | 180C |  | 备用 | 12 | C
备用 |  | 781 | 1549 | 2317 | 3085 | 3853 | 4621 | 5389 | 6157 | 30D | 60D | 90D | C0D | F0D | 120D | 150D | 180D |  | 备用 | 13 | D
备用 |  | 782 | 1550 | 2318 | 3086 | 3854 | 4622 | 5390 | 6158 | 30E | 60E | 90E | C0E | F0E | 120E | 150E | 180E |  | 备用 | 14 | E
备用 |  | 783 | 1551 | 2319 | 3087 | 3855 | 4623 | 5391 | 6159 | 30F | 60F | 90F | C0F | F0F | 120F | 150F | 180F |  | 备用 | 15 | F
变频水泵 | 单元继电器输出 | 800 | 1568 | 2336 | 3104 | 3872 | 4640 | 5408 | 6176 | 320 | 620 | 920 | C20 | F20 | 1220 | 1520 | 1820
辅助电热1 |  | 801 | 1569 | 2337 | 3105 | 3873 | 4641 | 5409 | 6177 | 321 | 621 | 921 | C21 | F21 | 1221 | 1521 | 1821
辅助电热2 |  | 802 | 1570 | 2338 | 3106 | 3874 | 4642 | 5410 | 6178 | 322 | 622 | 922 | C22 | F22 | 1222 | 1522 | 1822
底盘电加热 |  | 803 | 1571 | 2339 | 3107 | 3875 | 4643 | 5411 | 6179 | 323 | 623 | 923 | C23 | F23 | 1223 | 1523 | 1823
防冻结电加热带 |  | 804 | 1572 | 2340 | 3108 | 3876 | 4644 | 5412 | 6180 | 324 | 624 | 924 | C24 | F24 | 1224 | 1524 | 1824
底盘电加热2 |  | 805 | 1573 | 2341 | 3109 | 3877 | 4645 | 5413 | 6181 | 325 | 625 | 925 | C25 | F25 | 1225 | 1525 | 1825
备用 |  | 806 | 1574 | 2342 | 3110 | 3878 | 4646 | 5414 | 6182 | 326 | 626 | 926 | C26 | F26 | 1226 | 1526 | 1826
备用 |  | 807 | 1575 | 2343 | 3111 | 3879 | 4647 | 5415 | 6183 | 327 | 627 | 927 | C27 | F27 | 1227 | 1527 | 1827
备用 |  | 808 | 1576 | 2344 | 3112 | 3880 | 4648 | 5416 | 6184 | 328 | 628 | 928 | C28 | F28 | 1228 | 1528 | 1828
备用 |  | 809 | 1577 | 2345 | 3113 | 3881 | 4649 | 5417 | 6185 | 329 | 629 | 929 | C29 | F29 | 1229 | 1529 | 1829
备用 |  | 810 | 1578 | 2346 | 3114 | 3882 | 4650 | 5418 | 6186 | 32A | 62A | 92A | C2A | F2A | 122A | 152A | 182A
备用 |  | 811 | 1579 | 2347 | 3115 | 3883 | 4651 | 5419 | 6187 | 32B | 62B | 92B | C2B | F2B | 122B | 152B | 182B
备用 |  | 812 | 1580 | 2348 | 3116 | 3884 | 4652 | 5420 | 6188 | 32C | 62C | 92C | C2C | F2C | 122C | 152C | 182C
备用 |  | 813 | 1581 | 2349 | 3117 | 3885 | 4653 | 5421 | 6189 | 32D | 62D | 92D | C2D | F2D | 122D | 152D | 182D
备用 |  | 814 | 1582 | 2350 | 3118 | 3886 | 4654 | 5422 | 6190 | 32E | 62E | 92E | C2E | F2E | 122E | 152E | 182E
备用 |  | 815 | 1583 | 2351 | 3119 | 3887 | 4655 | 5423 | 6191 | 32F | 62F | 92F | C2F | F2F | 122F | 152F | 182F
低压开关 | 压机开关量输入1 | 816 | 1584 | 2352 | 3120 | 3888 | 4656 | 5424 | 6192 | 330 | 630 | 930 | C30 | F30 | 1230 | 1530 | 1830 | 系统开关量输入 | 备用 | 48 | 30
高压开关 |  | 817 | 1585 | 2353 | 3121 | 3889 | 4657 | 5425 | 6193 | 331 | 631 | 931 | C31 | F31 | 1231 | 1531 | 1831 |  | 线控开关 | 49 | 31
备用 |  | 818 | 1586 | 2354 | 3122 | 3890 | 4658 | 5426 | 6194 | 332 | 632 | 932 | C32 | F32 | 1232 | 1532 | 1832 |  | 备用 | 50 | 32
备用 |  | 819 | 1587 | 2355 | 3123 | 3891 | 4659 | 5427 | 6195 | 333 | 633 | 933 | C33 | F33 | 1233 | 1533 | 1833 |  | 备用 | 51 | 33
备用 |  | 820 | 1588 | 2356 | 3124 | 3892 | 4660 | 5428 | 6196 | 334 | 634 | 934 | C34 | F34 | 1234 | 1534 | 1834 |  | 备用 | 52 | 34
备用 |  | 821 | 1589 | 2357 | 3125 | 3893 | 4661 | 5429 | 6197 | 335 | 635 | 935 | C35 | F35 | 1235 | 1535 | 1835 |  | 备用 | 53 | 35
备用 |  | 822 | 1590 | 2358 | 3126 | 3894 | 4662 | 5430 | 6198 | 336 | 636 | 936 | C36 | F36 | 1236 | 1536 | 1836 |  | 备用 | 54 | 36
备用 |  | 823 | 1591 | 2359 | 3127 | 3895 | 4663 | 5431 | 6199 | 337 | 637 | 937 | C37 | F37 | 1237 | 1537 | 1837 |  | 备用 | 55 | 37
备用 |  | 824 | 1592 | 2360 | 3128 | 3896 | 4664 | 5432 | 6200 | 338 | 638 | 938 | C38 | F38 | 1238 | 1538 | 1838 |  | 水箱电热反馈 | 56 | 38
备用 |  | 825 | 1593 | 2361 | 3129 | 3897 | 4665 | 5433 | 6201 | 339 | 639 | 939 | C39 | F39 | 1239 | 1539 | 1839 |  | 温控器C信号 | 57 | 39
备用 |  | 826 | 1594 | 2362 | 3130 | 3898 | 4666 | 5434 | 6202 | 33A | 63A | 93A | C3A | F3A | 123A | 153A | 183A |  | 温控器H信号 | 58 | 3A
备用 |  | 827 | 1595 | 2363 | 3131 | 3899 | 4667 | 5435 | 6203 | 33B | 63B | 93B | C3B | F3B | 123B | 153B | 183B |  | 太阳能信号 | 59 | 3B
备用 |  | 828 | 1596 | 2364 | 3132 | 3900 | 4668 | 5436 | 6204 | 33C | 63C | 93C | C3C | F3C | 123C | 153C | 183C |  | 智能电网SG信号 | 60 | 3C
备用 |  | 829 | 1597 | 2365 | 3133 | 3901 | 4669 | 5437 | 6205 | 33D | 63D | 93D | C3D | F3D | 123D | 153D | 183D |  | 智能电网EVU信号 | 61 | 3D
备用 |  | 830 | 1598 | 2366 | 3134 | 3902 | 4670 | 5438 | 6206 | 33E | 63E | 93E | C3E | F3E | 123E | 153E | 183E |  | 备用 | 62 | 3E
备用 |  | 831 | 1599 | 2367 | 3135 | 3903 | 4671 | 5439 | 6207 | 33F | 63F | 93F | C3F | F3F | 123F | 153F | 183F |  | 备用 | 63 | 3F
辅助电热反馈 | 单元开关量输入 | 848 | 1616 | 2384 | 3152 | 3920 | 4688 | 5456 | 6224 | 350 | 650 | 950 | C50 | F50 | 1250 | 1550 | 1850
水流开关 |  | 849 | 1617 | 2385 | 3153 | 3921 | 4689 | 5457 | 6225 | 351 | 651 | 951 | C51 | F51 | 1251 | 1551 | 1851
备用 |  | 850 | 1618 | 2386 | 3154 | 3922 | 4690 | 5458 | 6226 | 352 | 652 | 952 | C52 | F52 | 1252 | 1552 | 1852
备用 |  | 851 | 1619 | 2387 | 3155 | 3923 | 4691 | 5459 | 6227 | 353 | 653 | 953 | C53 | F53 | 1253 | 1553 | 1853
备用 |  | 852 | 1620 | 2388 | 3156 | 3924 | 4692 | 5460 | 6228 | 354 | 654 | 954 | C54 | F54 | 1254 | 1554 | 1854
备用 |  | 853 | 1621 | 2389 | 3157 | 3925 | 4693 | 5461 | 6229 | 355 | 655 | 955 | C55 | F55 | 1255 | 1555 | 1855
备用 |  | 854 | 1622 | 2390 | 3158 | 3926 | 4694 | 5462 | 6230 | 356 | 656 | 956 | C56 | F56 | 1256 | 1556 | 1856
备用 |  | 855 | 1623 | 2391 | 3159 | 3927 | 4695 | 5463 | 6231 | 357 | 657 | 957 | C57 | F57 | 1257 | 1557 | 1857
备用 |  | 856 | 1624 | 2392 | 3160 | 3928 | 4696 | 5464 | 6232 | 358 | 658 | 958 | C58 | F58 | 1258 | 1558 | 1858
备用 |  | 857 | 1625 | 2393 | 3161 | 3929 | 4697 | 5465 | 6233 | 359 | 659 | 959 | C59 | F59 | 1259 | 1559 | 1859
备用 |  | 858 | 1626 | 2394 | 3162 | 3930 | 4698 | 5466 | 6234 | 35A | 65A | 95A | C5A | F5A | 125A | 155A | 185A
备用 |  | 859 | 1627 | 2395 | 3163 | 3931 | 4699 | 5467 | 6235 | 35B | 65B | 95B | C5B | F5B | 125B | 155B | 185B
备用 |  | 860 | 1628 | 2396 | 3164 | 3932 | 4700 | 5468 | 6236 | 35C | 65C | 95C | C5C | F5C | 125C | 155C | 185C
备用 |  | 861 | 1629 | 2397 | 3165 | 3933 | 4701 | 5469 | 6237 | 35D | 65D | 95D | C5D | F5D | 125D | 155D | 185D
备用 |  | 862 | 1630 | 2398 | 3166 | 3934 | 4702 | 5470 | 6238 | 35E | 65E | 95E | C5E | F5E | 125E | 155E | 185E
备用 |  | 863 | 1631 | 2399 | 3167 | 3935 | 4703 | 5471 | 6239 | 35F | 65F | 95F | C5F | F5F | 125F | 155F | 185F

## 04-故障
只读整型量；功能码：04
点名称 | 说明 | 地址（10进制） | [7 empty] | 地址（16进制） | [7 empty] | 点名称 | 说明 | 地址（10进制） | 地址（16进制）
|  | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块 | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块
压机故障1 | B0：压机低压 B1：压机高压 B2： B3： B4：翅片温度故障 B5：排气温度故障 B6：排气温度过高 B7：J5压传故障 B8：J6压传故障 B9：压机低压过低 B10：压机高压过高 B11：吸气温度故障 B12：阀后温度故障 B13：吸气温度过低 B14：紧急除霜频繁 B15：吸排温差异常 | 1294 | 1550 | 1806 | 2062 | 2318 | 2574 | 2830 | 3086 | 50E | 60E | 70E | 80E | 90E | A0E | B0E | C0E | 系统故障1 | B0： B1： B2：EEPROM数据错 B3： B4： B5：总出水温度故障 B6：系统维护数据错 B7： B8： B9： B10：水箱电热过载 B11： B12：热水水箱温度故障 B13： B14：系统总出水温度故障 B15：地暖进水温度故障 | 3342 | D0E
压机故障2 | B0：制冷蒸发过低 B1： B2：环温限制压机开启 B3：板换回水温度过低 B4：板换回水温度过高 B5：风机1转速异常 B6：风机2转速异常 B7： B8： B9： B10： B11：变频通讯故障 B12：变频故障 B13：变频型号设置中 B14：经济器入口温度故障 B15：经济器出口温度故障 | 1295 | 1551 | 1807 | 2063 | 2319 | 2575 | 2831 | 3087 | 50F | 60F | 70F | 80F | 90F | A0F | B0F | C0F | 系统故障2 | B0：风盘01通讯故障 B1：风盘02通讯故障 B2：风盘03通讯故障 B3：风盘04通讯故障 B4：风盘05通讯故障 B5：风盘06通讯故障 B6：风盘07通讯故障 B7：风盘08通讯故障 B8：风盘09通讯故障 B9：风盘10通讯故障 B10：风盘11通讯故障 B11：风盘12通讯故障 B12：风盘13通讯故障 B13：风盘14通讯故障 B14：风盘15通讯故障 B15：风盘16通讯故障 | 3343 | D0F
压机故障3 | B0：冷媒气侧温度故障 B1：冷媒液侧温度故障 B2：蒸发温度过高 | 1296 | 1552 | 1808 | 2064 | 2320 | 2576 | 2832 | 3088 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | A10 | B10 | C10 | 系统故障3 | B0：风盘01故障 B1：风盘02故障 B2：风盘03故障 B3：风盘04故障 B4：风盘05故障 B5：风盘06故障 B6：风盘07故障 B7：风盘08故障 B8：风盘09故障 B9：风盘10故障 B10：风盘11故障 B11：风盘12故障 B12：风盘13故障 B13：风盘14故障 B14：风盘15故障 B15：风盘17故障 | 3344 | D10
单元故障1 | B0：环境温度故障 B1：通讯故障 B2：EEPROM数据错 B3：辅助电热过载 B4：水箱电热过载 B5：板换出水温度过低 B6：板换出水温度过高 B7：板换出水温度故障 B8：水流不足 B9： B10：板换回水温度故障 B11：总出水温度故障 B12： B13：板换出回温差过大 B14：板换出回温差异常 B15：变频水泵警告[80%] | 1298 | 1554 | 1810 | 2066 | 2322 | 2578 | 2834 | 3090 | 512 | 612 | 712 | 812 | 912 | A12 | B12 | C12 | 系统故障4 | B0：风盘17通讯故障 B1：风盘18通讯故障 B2：风盘19通讯故障 B3：风盘20通讯故障 B4：风盘21通讯故障 B5：风盘22通讯故障 B6：风盘23通讯故障 B7：风盘24通讯故障 B8：风盘25通讯故障 B9：风盘26通讯故障 B10：风盘27通讯故障 B11：风盘28通讯故障 B12：风盘29通讯故障 B13：风盘30通讯故障 B14：风盘31通讯故障 B15：风盘32通讯故障 | 3345 | D11
单元故障2 | B0：通讯异常 B1：内外机通讯故障 B2：协议版本过低 B3：变频水泵故障 B4：机型设置异常 | 1299 | 1555 | 1811 | 2067 | 2323 | 2579 | 2835 | 3091 | 513 | 613 | 713 | 813 | 913 | A13 | B13 | C13 | 系统故障5 | B0：风盘17故障 B1：风盘18故障 B2：风盘19故障 B3：风盘20故障 B4：风盘21故障 B5：风盘22故障 B6：风盘23故障 B7：风盘24故障 B8：风盘25故障 B9：风盘26故障 B10：风盘27故障 B11：风盘28故障 B12：风盘29故障 B13：风盘30故障 B14：风盘31故障 B15：风盘32故障 | 3346 | D12
[18 empty] | 系统故障6 | B0：缓冲水箱上部温度故障 B1：缓冲水箱下部温度故障 B2：太阳能温度故障 B3：线控器通讯故障 B4：空调总出水温度故障 B5：室内温度故障 B6：变频水泵故障 | 3347 | D13

## 02-故障
只读开关量；功能码：02
点名称 | 说明 | 地址（10进制） | [7 empty] | 地址（16进制） | [7 empty] | 点名称 | 说明 | 地址（10进制） | 地址（16进制）
|  | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块 | 0#模块 | 1#模块 | 2#模块 | 3#模块 | 4#模块 | 5#模块 | 6#模块 | 7#模块
低压 | 压机故障1 | 944 | 1712 | 2480 | 3248 | 4016 | 4784 | 5552 | 6320 | 3B0 | 6B0 | 9B0 | CB0 | FB0 | 12B0 | 15B0 | 18B0 | 备用 | 系统故障1 | 176 | B0
高压 |  | 945 | 1713 | 2481 | 3249 | 4017 | 4785 | 5553 | 6321 | 3B1 | 6B1 | 9B1 | CB1 | FB1 | 12B1 | 15B1 | 18B1 | 备用 |  | 177 | B1
备用 |  | 946 | 1714 | 2482 | 3250 | 4018 | 4786 | 5554 | 6322 | 3B2 | 6B2 | 9B2 | CB2 | FB2 | 12B2 | 15B2 | 18B2 | EEPROM 数据错 |  | 178 | B2
备用 |  | 947 | 1715 | 2483 | 3251 | 4019 | 4787 | 5555 | 6323 | 3B3 | 6B3 | 9B3 | CB3 | FB3 | 12B3 | 15B3 | 18B3 | 备用 |  | 179 | B3
翅片温度探头故障 |  | 948 | 1716 | 2484 | 3252 | 4020 | 4788 | 5556 | 6324 | 3B4 | 6B4 | 9B4 | CB4 | FB4 | 12B4 | 15B4 | 18B4 | 备用 |  | 180 | B4
排气温度探头故障 |  | 949 | 1717 | 2485 | 3253 | 4021 | 4789 | 5557 | 6325 | 3B5 | 6B5 | 9B5 | CB5 | FB5 | 12B5 | 15B5 | 18B5 | 总出水温度故障 |  | 181 | B5
排气温度过高 |  | 950 | 1718 | 2486 | 3254 | 4022 | 4790 | 5558 | 6326 | 3B6 | 6B6 | 9B6 | CB6 | FB6 | 12B6 | 15B6 | 18B6 | 系统维护数据错 |  | 182 | B6
J5压传故障 |  | 951 | 1719 | 2487 | 3255 | 4023 | 4791 | 5559 | 6327 | 3B7 | 6B7 | 9B7 | CB7 | FB7 | 12B7 | 15B7 | 18B7 | 备用 |  | 183 | B7
J6压传故障 |  | 952 | 1720 | 2488 | 3256 | 4024 | 4792 | 5560 | 6328 | 3B8 | 6B8 | 9B8 | CB8 | FB8 | 12B8 | 15B8 | 18B8 | 备用 |  | 184 | B8
低压过低 |  | 953 | 1721 | 2489 | 3257 | 4025 | 4793 | 5561 | 6329 | 3B9 | 6B9 | 9B9 | CB9 | FB9 | 12B9 | 15B9 | 18B9 | 备用 |  | 185 | B9
高压过高 |  | 954 | 1722 | 2490 | 3258 | 4026 | 4794 | 5562 | 6330 | 3BA | 6BA | 9BA | CBA | FBA | 12BA | 15BA | 18BA | 水箱电热过载 |  | 186 | BA
吸气温度故障 |  | 955 | 1723 | 2491 | 3259 | 4027 | 4795 | 5563 | 6331 | 3BB | 6BB | 9BB | CBB | FBB | 12BB | 15BB | 18BB | 备用 |  | 187 | BB
阀后温度故障 |  | 956 | 1724 | 2492 | 3260 | 4028 | 4796 | 5564 | 6332 | 3BC | 6BC | 9BC | CBC | FBC | 12BC | 15BC | 18BC | 热水水箱温度故障 |  | 188 | BC
吸气温度过低 |  | 957 | 1725 | 2493 | 3261 | 4029 | 4797 | 5565 | 6333 | 3BD | 6BD | 9BD | CBD | FBD | 12BD | 15BD | 18BD | 备用 |  | 189 | BD
紧急除霜频繁 |  | 958 | 1726 | 2494 | 3262 | 4030 | 4798 | 5566 | 6334 | 3BE | 6BE | 9BE | CBE | FBE | 12BE | 15BE | 18BE | 系统总出水温度故障 |  | 190 | BE
吸排温差异常 |  | 959 | 1727 | 2495 | 3263 | 4031 | 4799 | 5567 | 6335 | 3BF | 6BF | 9BF | CBF | FBF | 12BF | 15BF | 18BF | 地暖进水温度故障 |  | 191 | BF
制冷蒸发过低 | 压机故障2 | 960 | 1728 | 2496 | 3264 | 4032 | 4800 | 5568 | 6336 | 3C0 | 6C0 | 9C0 | CC0 | FC0 | 12C0 | 15C0 | 18C0 | 备用 | 系统故障2 | 192 | C0
备用 |  | 961 | 1729 | 2497 | 3265 | 4033 | 4801 | 5569 | 6337 | 3C1 | 6C1 | 9C1 | CC1 | FC1 | 12C1 | 15C1 | 18C1 | 备用 |  | 193 | C1
环温限制压机开启 |  | 962 | 1730 | 2498 | 3266 | 4034 | 4802 | 5570 | 6338 | 3C2 | 6C2 | 9C2 | CC2 | FC2 | 12C2 | 15C2 | 18C2 | 备用 |  | 194 | C2
板换回水温度过低 |  | 963 | 1731 | 2499 | 3267 | 4035 | 4803 | 5571 | 6339 | 3C3 | 6C3 | 9C3 | CC3 | FC3 | 12C3 | 15C3 | 18C3 | 备用 |  | 195 | C3
板换回水温度过高 |  | 964 | 1732 | 2500 | 3268 | 4036 | 4804 | 5572 | 6340 | 3C4 | 6C4 | 9C4 | CC4 | FC4 | 12C4 | 15C4 | 18C4 | 备用 |  | 196 | C4
风机1转速异常 |  | 965 | 1733 | 2501 | 3269 | 4037 | 4805 | 5573 | 6341 | 3C5 | 6C5 | 9C5 | CC5 | FC5 | 12C5 | 15C5 | 18C5 | 备用 |  | 197 | C5
风机2转速异常 |  | 966 | 1734 | 2502 | 3270 | 4038 | 4806 | 5574 | 6342 | 3C6 | 6C6 | 9C6 | CC6 | FC6 | 12C6 | 15C6 | 18C6 | 备用 |  | 198 | C6
备用 |  | 967 | 1735 | 2503 | 3271 | 4039 | 4807 | 5575 | 6343 | 3C7 | 6C7 | 9C7 | CC7 | FC7 | 12C7 | 15C7 | 18C7 | 备用 |  | 199 | C7
备用 |  | 968 | 1736 | 2504 | 3272 | 4040 | 4808 | 5576 | 6344 | 3C8 | 6C8 | 9C8 | CC8 | FC8 | 12C8 | 15C8 | 18C8 | 备用 |  | 200 | C8
备用 |  | 969 | 1737 | 2505 | 3273 | 4041 | 4809 | 5577 | 6345 | 3C9 | 6C9 | 9C9 | CC9 | FC9 | 12C9 | 15C9 | 18C9 | 备用 |  | 201 | C9
备用 |  | 970 | 1738 | 2506 | 3274 | 4042 | 4810 | 5578 | 6346 | 3CA | 6CA | 9CA | CCA | FCA | 12CA | 15CA | 18CA | 备用 |  | 202 | CA
变频通讯故障 |  | 971 | 1739 | 2507 | 3275 | 4043 | 4811 | 5579 | 6347 | 3CB | 6CB | 9CB | CCB | FCB | 12CB | 15CB | 18CB | 备用 |  | 203 | CB
变频故障 |  | 972 | 1740 | 2508 | 3276 | 4044 | 4812 | 5580 | 6348 | 3CC | 6CC | 9CC | CCC | FCC | 12CC | 15CC | 18CC | 备用 |  | 204 | CC
变频型号设置中 |  | 973 | 1741 | 2509 | 3277 | 4045 | 4813 | 5581 | 6349 | 3CD | 6CD | 9CD | CCD | FCD | 12CD | 15CD | 18CD | 备用 |  | 205 | CD
经济器入口温度故障 |  | 974 | 1742 | 2510 | 3278 | 4046 | 4814 | 5582 | 6350 | 3CE | 6CE | 9CE | CCE | FCE | 12CE | 15CE | 18CE | 备用 |  | 206 | CE
经济器出口温度故障 |  | 975 | 1743 | 2511 | 3279 | 4047 | 4815 | 5583 | 6351 | 3CF | 6CF | 9CF | CCF | FCF | 12CF | 15CF | 18CF | 备用 |  | 207 | CF
冷媒气侧温度故障 | 压机故障3 | 976 | 1744 | 2512 | 3280 | 4048 | 4816 | 5584 | 6352 | 3D0 | 6D0 | 9D0 | CD0 | FD0 | 12D0 | 15D0 | 18D0 | 备用 | 系统故障3 | 208 | D0
冷媒液侧温度故障 |  | 977 | 1745 | 2513 | 3281 | 4049 | 4817 | 5585 | 6353 | 3D1 | 6D1 | 9D1 | CD1 | FD1 | 12D1 | 15D1 | 18D1 | 备用 |  | 209 | D1
蒸发温度过高 |  | 978 | 1746 | 2514 | 3282 | 4050 | 4818 | 5586 | 6354 | 3D2 | 6D2 | 9D2 | CD2 | FD2 | 12D2 | 15D2 | 18D2 | 备用 |  | 210 | D2
备用 |  | 979 | 1747 | 2515 | 3283 | 4051 | 4819 | 5587 | 6355 | 3D3 | 6D3 | 9D3 | CD3 | FD3 | 12D3 | 15D3 | 18D3 | 备用 |  | 211 | D3
备用 |  | 980 | 1748 | 2516 | 3284 | 4052 | 4820 | 5588 | 6356 | 3D4 | 6D4 | 9D4 | CD4 | FD4 | 12D4 | 15D4 | 18D4 | 备用 |  | 212 | D4
备用 |  | 981 | 1749 | 2517 | 3285 | 4053 | 4821 | 5589 | 6357 | 3D5 | 6D5 | 9D5 | CD5 | FD5 | 12D5 | 15D5 | 18D5 | 备用 |  | 213 | D5
备用 |  | 982 | 1750 | 2518 | 3286 | 4054 | 4822 | 5590 | 6358 | 3D6 | 6D6 | 9D6 | CD6 | FD6 | 12D6 | 15D6 | 18D6 | 备用 |  | 214 | D6
备用 |  | 983 | 1751 | 2519 | 3287 | 4055 | 4823 | 5591 | 6359 | 3D7 | 6D7 | 9D7 | CD7 | FD7 | 12D7 | 15D7 | 18D7 | 备用 |  | 215 | D7
备用 |  | 984 | 1752 | 2520 | 3288 | 4056 | 4824 | 5592 | 6360 | 3D8 | 6D8 | 9D8 | CD8 | FD8 | 12D8 | 15D8 | 18D8 | 备用 |  | 216 | D8
备用 |  | 985 | 1753 | 2521 | 3289 | 4057 | 4825 | 5593 | 6361 | 3D9 | 6D9 | 9D9 | CD9 | FD9 | 12D9 | 15D9 | 18D9 | 备用 |  | 217 | D9
备用 |  | 986 | 1754 | 2522 | 3290 | 4058 | 4826 | 5594 | 6362 | 3DA | 6DA | 9DA | CDA | FDA | 12DA | 15DA | 18DA | 备用 |  | 218 | DA
备用 |  | 987 | 1755 | 2523 | 3291 | 4059 | 4827 | 5595 | 6363 | 3DB | 6DB | 9DB | CDB | FDB | 12DB | 15DB | 18DB | 备用 |  | 219 | DB
备用 |  | 988 | 1756 | 2524 | 3292 | 4060 | 4828 | 5596 | 6364 | 3DC | 6DC | 9DC | CDC | FDC | 12DC | 15DC | 18DC | 备用 |  | 220 | DC
备用 |  | 989 | 1757 | 2525 | 3293 | 4061 | 4829 | 5597 | 6365 | 3DD | 6DD | 9DD | CDD | FDD | 12DD | 15DD | 18DD | 备用 |  | 221 | DD
备用 |  | 990 | 1758 | 2526 | 3294 | 4062 | 4830 | 5598 | 6366 | 3DE | 6DE | 9DE | CDE | FDE | 12DE | 15DE | 18DE | 备用 |  | 222 | DE
备用 |  | 991 | 1759 | 2527 | 3295 | 4063 | 4831 | 5599 | 6367 | 3DF | 6DF | 9DF | CDF | FDF | 12DF | 15DF | 18DF | 备用 |  | 223 | DF
模块环温故障 | 单元故障1 | 1008 | 1776 | 2544 | 3312 | 4080 | 4848 | 5616 | 6384 | 3F0 | 6F0 | 9F0 | CF0 | FF0 | 12F0 | 15F0 | 18F0 | 备用 | 系统故障4 | 224 | E0
通讯故障 |  | 1009 | 1777 | 2545 | 3313 | 4081 | 4849 | 5617 | 6385 | 3F1 | 6F1 | 9F1 | CF1 | FF1 | 12F1 | 15F1 | 18F1 | 备用 |  | 225 | E1
EEPROM 数据错 |  | 1010 | 1778 | 2546 | 3314 | 4082 | 4850 | 5618 | 6386 | 3F2 | 6F2 | 9F2 | CF2 | FF2 | 12F2 | 15F2 | 18F2 | 备用 |  | 226 | E2
辅助电热过载 |  | 1011 | 1779 | 2547 | 3315 | 4083 | 4851 | 5619 | 6387 | 3F3 | 6F3 | 9F3 | CF3 | FF3 | 12F3 | 15F3 | 18F3 | 备用 |  | 227 | E3
水箱电热过载 |  | 1012 | 1780 | 2548 | 3316 | 4084 | 4852 | 5620 | 6388 | 3F4 | 6F4 | 9F4 | CF4 | FF4 | 12F4 | 15F4 | 18F4 | 备用 |  | 228 | E4
板换出水温度过低 |  | 1013 | 1781 | 2549 | 3317 | 4085 | 4853 | 5621 | 6389 | 3F5 | 6F5 | 9F5 | CF5 | FF5 | 12F5 | 15F5 | 18F5 | 备用 |  | 229 | E5
板换出水温度过高 |  | 1014 | 1782 | 2550 | 3318 | 4086 | 4854 | 5622 | 6390 | 3F6 | 6F6 | 9F6 | CF6 | FF6 | 12F6 | 15F6 | 18F6 | 备用 |  | 230 | E6
板换出水温度故障 |  | 1015 | 1783 | 2551 | 3319 | 4087 | 4855 | 5623 | 6391 | 3F7 | 6F7 | 9F7 | CF7 | FF7 | 12F7 | 15F7 | 18F7 | 备用 |  | 231 | E7
水流不足 |  | 1016 | 1784 | 2552 | 3320 | 4088 | 4856 | 5624 | 6392 | 3F8 | 6F8 | 9F8 | CF8 | FF8 | 12F8 | 15F8 | 18F8 | 备用 |  | 232 | E8
备用 |  | 1017 | 1785 | 2553 | 3321 | 4089 | 4857 | 5625 | 6393 | 3F9 | 6F9 | 9F9 | CF9 | FF9 | 12F9 | 15F9 | 18F9 | 备用 |  | 233 | E9
板换回水温度故障 |  | 1018 | 1786 | 2554 | 3322 | 4090 | 4858 | 5626 | 6394 | 3FA | 6FA | 9FA | CFA | FFA | 12FA | 15FA | 18FA | 备用 |  | 234 | EA
总出水温度故障 |  | 1019 | 1787 | 2555 | 3323 | 4091 | 4859 | 5627 | 6395 | 3FB | 6FB | 9FB | CFB | FFB | 12FB | 15FB | 18FB | 备用 |  | 235 | EB
备用 |  | 1020 | 1788 | 2556 | 3324 | 4092 | 4860 | 5628 | 6396 | 3FC | 6FC | 9FC | CFC | FFC | 12FC | 15FC | 18FC | 备用 |  | 236 | EC
板换出回温差过大 |  | 1021 | 1789 | 2557 | 3325 | 4093 | 4861 | 5629 | 6397 | 3FD | 6FD | 9FD | CFD | FFD | 12FD | 15FD | 18FD | 备用 |  | 237 | ED
板换出回温差异常 |  | 1022 | 1790 | 2558 | 3326 | 4094 | 4862 | 5630 | 6398 | 3FE | 6FE | 9FE | CFE | FFE | 12FE | 15FE | 18FE | 备用 |  | 238 | EE
变频水泵警告[80%] |  | 1023 | 1791 | 2559 | 3327 | 4095 | 4863 | 5631 | 6399 | 3FF | 6FF | 9FF | CFF | FFF | 12FF | 15FF | 18FF | 备用 |  | 239 | EF
通讯异常 | 单元故障2 | 1024 | 1792 | 2560 | 3328 | 4096 | 4864 | 5632 | 6400 | 400 | 700 | A00 | D00 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 备用 | 系统故障5 | 240 | F0
内外机通讯故障 |  | 1025 | 1793 | 2561 | 3329 | 4097 | 4865 | 5633 | 6401 | 401 | 701 | A01 | D01 | 1001 | 1301 | 1601 | 1901 | 备用 |  | 241 | F1
协议版本过低 |  | 1026 | 1794 | 2562 | 3330 | 4098 | 4866 | 5634 | 6402 | 402 | 702 | A02 | D02 | 1002 | 1302 | 1602 | 1902 | 备用 |  | 242 | F2
变频水泵故障 |  | 1027 | 1795 | 2563 | 3331 | 4099 | 4867 | 5635 | 6403 | 403 | 703 | A03 | D03 | 1003 | 1303 | 1603 | 1903 | 备用 |  | 243 | F3
机型设置异常 |  | 1028 | 1796 | 2564 | 3332 | 4100 | 4868 | 5636 | 6404 | 404 | 704 | A04 | D04 | 1004 | 1304 | 1604 | 1904 | 备用 |  | 244 | F4
备用 |  | 1029 | 1797 | 2565 | 3333 | 4101 | 4869 | 5637 | 6405 | 405 | 705 | A05 | D05 | 1005 | 1305 | 1605 | 1905 | 备用 |  | 245 | F5
备用 |  | 1030 | 1798 | 2566 | 3334 | 4102 | 4870 | 5638 | 6406 | 406 | 706 | A06 | D06 | 1006 | 1306 | 1606 | 1906 | 备用 |  | 246 | F6
备用 |  | 1031 | 1799 | 2567 | 3335 | 4103 | 4871 | 5639 | 6407 | 407 | 707 | A07 | D07 | 1007 | 1307 | 1607 | 1907 | 备用 |  | 247 | F7
备用 |  | 1032 | 1800 | 2568 | 3336 | 4104 | 4872 | 5640 | 6408 | 408 | 708 | A08 | D08 | 1008 | 1308 | 1608 | 1908 | 备用 |  | 248 | F8
备用 |  | 1033 | 1801 | 2569 | 3337 | 4105 | 4873 | 5641 | 6409 | 409 | 709 | A09 | D09 | 1009 | 1309 | 1609 | 1909 | 备用 |  | 249 | F9
备用 |  | 1034 | 1802 | 2570 | 3338 | 4106 | 4874 | 5642 | 6410 | 40A | 70A | A0A | D0A | 100A | 130A | 160A | 190A | 备用 |  | 250 | FA
备用 |  | 1035 | 1803 | 2571 | 3339 | 4107 | 4875 | 5643 | 6411 | 40B | 70B | A0B | D0B | 100B | 130B | 160B | 190B | 备用 |  | 251 | FB
备用 |  | 1036 | 1804 | 2572 | 3340 | 4108 | 4876 | 5644 | 6412 | 40C | 70C | A0C | D0C | 100C | 130C | 160C | 190C | 备用 |  | 252 | FC
备用 |  | 1037 | 1805 | 2573 | 3341 | 4109 | 4877 | 5645 | 6413 | 40D | 70D | A0D | D0D | 100D | 130D | 160D | 190D | 备用 |  | 253 | FD
备用 |  | 1038 | 1806 | 2574 | 3342 | 4110 | 4878 | 5646 | 6414 | 40E | 70E | A0E | D0E | 100E | 130E | 160E | 190E | 备用 |  | 254 | FE
备用 |  | 1039 | 1807 | 2575 | 3343 | 4111 | 4879 | 5647 | 6415 | 40F | 70F | A0F | D0F | 100F | 130F | 160F | 190F | 备用 |  | 255 | FF
[18 empty] | 缓冲水箱上部温度故障 | 系统故障6 | 256 | 100
[18 empty] | 缓冲水箱下部温度故障 |  | 257 | 101
[18 empty] | 太阳能温度故障 |  | 258 | 102
[18 empty] | 线控器通讯故障 |  | 259 | 103
[18 empty] | 空调总出水温度故障 |  | 260 | 104
[18 empty] | 室内温度故障 |  | 261 | 105
[18 empty] | 变频水泵故障 |  | 262 | 106
[18 empty] | 备用 |  | 263 | 107
[18 empty] | 备用 |  | 264 | 108
[18 empty] | 备用 |  | 265 | 109
[18 empty] | 备用 |  | 266 | 10A
[18 empty] | 备用 |  | 267 | 10B
[18 empty] | 备用 |  | 268 | 10C
[18 empty] | 备用 |  | 269 | 10D
[18 empty] | 备用 |  | 270 | 10E
[18 empty] | 备用 |  | 271 | 10F